## RTU
0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09,0x0A,0x0B,0x0C,0x0D,0x0E,0x0F,0x10,0x20,0x30,0x40,0x50
| 读保持寄存器 | 0x03
| 子节点地址 | 功能码 | 读起始地址H | 读起始地址L | 读的数量H | 读的数量L | CRC L | CRC H
测试1 | 寄存器数量=01 | 测试通过
请求 | 01 | 03 | 00 | 01 | 00 | 04
响应 | 子节点地址 | 功能码 | 字节数 | 寄存器值
正常 | 01 | 03 | 8 | 00 | 01 | 00 | 02 | 00 | 03 | 00 | 04
测试2 | 广播地址 | 测试通过
请求 | 00 | 03 | 00 | 01 | 00 | 04
测试3 | 测试地址不合法 | 测试通过
请求 | 02 | 03 | 00 | 01 | 00 | 04
测试4 | 寄存器数量<01 | 测试通过
请求 | 01 | 03 | 00 | 01 | 00 | 00
响应 | 子节点地址 | 差错码 | 异常码 | CRC L | CRC H
异常 | 01 | 83 | 03
测试5 | 寄存器数量=20 | 测试通过
请求 | 01 | 03 | 00 | 12 | 00 | 03
响应 | 子节点地址 | 功能码 | 字节数 | 寄存器值
正常 | 01 | 03 | 6 | 00 | 30 | 00 | 40 | 00 | 50
测试6 | 寄存器数量>20 | 测试通过
请求 | 01 | 03 | 00 | 12 | 00 | 4
响应 | 子节点地址 | 功能码 | 字节数 | 寄存器值
异常 | 01 | 83 | 02
测试7 | 寄存器数量=07 | 测试通过
请求 | 01 | 03 | 00 | 07 | 00 | 04
响应 | 子节点地址 | 功能码 | 字节数 | 寄存器值
正常 | 01 | 03 | 8 | 00 | 07 | 00 | 08 | 00 | 09 | 00 | 0a
| 读输入寄存器 | 0x04
| 子节点地址 | 功能码 | 读起始地址H | 读起始地址L | 读的数量H | 读的数量L | CRC L | CRC H
测试1
请求 | 01 | 04 | 00 | 01 | 00 | 04
响应
响应
正常 | 子节点地址 | 功能码 | 字节数 | 寄存器值
| 01 | 03
异常 | 子节点地址 | 差错码 | 异常码 | CRC L | CRC H
01
| 写单个寄存器 | 0x06
| 子节点地址 | 功能码 | 写起始地址H | 写起始地址L | 写寄存器值H | 写寄存器值L | CRC L | CRC H
测试1 |  | 测试通过
请求 | 01 | 06 | 00 | 01 | 00 | 02
响应 | 子节点地址 | 功能码 | 寄存器地址H | 寄存器地址L | 寄存器值H | 寄存器值L | CRC L | CRC H
正常 | 01 | 06 | 00 | 01 | 00 | 02
测试2 |  | 测试通过
请求 | 01 | 06 | 00 | 03 | 01 | 12
响应 | 子节点地址 | 功能码 | 寄存器地址H | 寄存器地址L | 寄存器值H | 寄存器值L | CRC L | CRC H
正常 | 01 | 06 | 00 | 03 | 01 | 12
测试3 | 测试地址不合法 | 测试通过
请求 | 01 | 06 | 00 | 15 | 00 | 02
响应 | 子节点地址 | 差错码 | 异常码 | CRC L | CRC H
异常 | 01 | 86 | 02
测试4 | 测试地址不合法 | 测试通过
请求 | 01 | 06 | 00 | 00 | 00 | 02
响应 | 子节点地址 | 差错码 | 异常码 | CRC L | CRC H
异常 | 01 | 86 | 02
| 写多个寄存器 | 0x10
| 子节点地址 | 功能码 | 写起始地址H | 写起始地址L | 写的数量H | 写的数量L | 字节数 | 写寄存器值H | 写寄存器值L | 。。。 | 。。。 | CRC L | CRC H
测试1 | 测试多个寄存器 | 测试通过
请求 | 01 | 0a | 00 | 01 | 00 | 03 | 06 | 00 | 02 | 00 | 03 | 00 | 04
响应 | 子节点地址 | 功能码 | 寄存器地址H | 寄存器地址L | 写的数量H | 写的数量L | CRC L | CRC H
正常 | 01 | 10 | 00 | 01 | 00 | 03
测试2 | 测试多个寄存器 | 测试通过
请求 | 01 | 0a | 00 | 05 | 00 | 02 | 04 | 00 | 02 | 00 | 03
响应 | 子节点地址 | 功能码 | 寄存器地址H | 寄存器地址L | 写的数量H | 写的数量L | CRC L | CRC H
正常 | 01 | 0a | 00 | 05 | 00 | 02
测试3 | 寄存器数量<01 | 测试通过
请求 | 01 | 0a | 00 | 05 | 00 | 00 | 00
响应 | 子节点地址 | 功能码 | 寄存器地址H | 寄存器地址L | 写的数量H | 写的数量L | CRC L | CRC H
异常 | 子节点地址 | 差错码 | 异常码 | CRC L | CRC H
| 01 | 90 | 03
测试4 | 寄存器数量>20 | 测试通过
请求 | 01 | 0a | 00 | 013 | 00 | 03 | 06 | 00 | 01 | 00 | 02 | 00 | 03
响应 | 子节点地址 | 功能码 | 寄存器地址H | 寄存器地址L | 写的数量H | 写的数量L | CRC L | CRC H
异常 | 子节点地址 | 差错码 | 异常码 | CRC L | CRC H
| 01 | 90 | 03
测试5 | 寄存器数量=20 | 测试通过
请求 | 01 | 0a | 00 | 013 | 00 | 02 | 04 | 00 | 01 | 01 | 02
响应 | 子节点地址 | 功能码 | 寄存器地址H | 寄存器地址L | 写的数量H | 写的数量L | CRC L | CRC H
正常 | 01 | 0a | 00 | 13 | 00 | 02
测试6 | 初始地址<1 | 测试通过
请求 | 01 | 0a | 00 | 00 | 00 | 03 | 06 | 00 | 01 | 00 | 02 | 00 | 03
响应 | 子节点地址 | 功能码 | 寄存器地址H | 寄存器地址L | 写的数量H | 写的数量L | CRC L | CRC H
异常 | 子节点地址 | 差错码 | 异常码 | CRC L | CRC H
| 01 | 90 | 03
测试7 | 初始地址>20 | 测试通过
请求 | 01 | 0a | 00 | 15 | 00 | 03 | 06 | 00 | 01 | 00 | 02 | 00 | 03
响应 | 子节点地址 | 功能码 | 寄存器地址H | 寄存器地址L | 写的数量H | 写的数量L | CRC L | CRC H
异常 | 子节点地址 | 差错码 | 异常码 | CRC L | CRC H
| 01 | 90 | 03
| 读写多个寄存器 | 0x17
| 子节点地址 | 功能码 | 读起始地址H | 读起始地址L | 读的数量H | 读的数量L | 写起始地址H | 写起始地址L | 写的数量H | 写的数量L | 写字节数 | 写寄存器值H | 写寄存器值L | 。。。 | 。。。 | CRC L | CRC H
测试1 | 正常读写 | 测试通过
请求 | 01 | 17 | 00 | 01 | 00 | 02 | 00 | 01 | 00 | 03 | 06 | 00 | 02 | 00 | 03 | 00 | 04
响应 | 子节点地址 | 功能码 | 字节数 | 寄存器值 |  |  |  | CRC L | CRC H
正常 | 01 | 17 | 04 | 00 | 01 | 00 | 02
测试2 | 读的数量=0 | 测试通过
请求 | 01 | 17 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 03 | 06 | 00 | 02 | 00 | 03 | 00 | 04
响应 | 子节点地址 | 差错码 | 异常码 | CRC L | CRC H |  |  | CRC L | CRC H
异常 | 01 | 97 | 03
测试3 | 读的数量=0x7F | 测试通过
请求 | 01 | 17 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 03 | 06 | 00 | 02 | 00 | 03 | 00 | 04
响应 | 子节点地址 | 差错码 | 异常码 | CRC L | CRC H |  |  | CRC L | CRC H
异常 | 01 | 97 | 03
测试4 | 写的数量=0 | 测试通过
请求 | 01 | 17 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 03 | 06 | 00 | 02 | 00 | 03 | 00 | 04
响应 | 子节点地址 | 差错码 | 异常码 | CRC L | CRC H |  |  | CRC L | CRC H
异常 | 01 | 97 | 03
测试5 | 写的数量=0x7a | 测试通过
请求 | 01 | 17 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 03 | 06 | 00 | 02 | 00 | 03 | 00 | 04
响应 | 子节点地址 | 差错码 | 异常码 | CRC L | CRC H |  |  | CRC L | CRC H
异常 | 01 | 97 | 03
测试6 | 写的数量与字符长度不一致 | 测试通过
请求 | 01 | 17 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 03 | 06 | 00 | 02 | 00 | 03 | 00 | 04
响应 | 子节点地址 | 差错码 | 异常码 | CRC L | CRC H |  |  | CRC L | CRC H
异常 | 01 | 97 | 03
测试7 | 读的地址+数量=20 | 测试通过
请求 | 01 | 17 | 00 | 13 | 00 | 02 | 00 | 01 | 00 | 03 | 06 | 00 | 02 | 00 | 03 | 00 | 04
响应 | 子节点地址 | 功能码 | 字节数 | 寄存器值 |  |  |  | CRC L | CRC H
正常 | 01 | 17 | 04 | 00 | 40 | 00 | 50
测试7 | 读的地址+数量=21 | 测试通过
请求 | 01 | 17 | 00 | 13 | 00 | 02 | 00 | 01 | 00 | 03 | 06 | 00 | 02 | 00 | 03 | 00 | 04
响应 | 子节点地址 | 差错码 | 异常码 | CRC L | CRC H |  |  | CRC L | CRC H
异常 | 01 | 97 | 02
测试8 | 写的地址+数量=00 | 测试通过 | 与测试4重复
请求 | 01 | 17 | 00 | 13 | 00 | 02 | 00 | 01 | 00 | 03 | 06 | 00 | 02 | 00 | 03 | 00 | 04
响应 | 子节点地址 | 差错码 | 异常码 | CRC L | CRC H |  |  | CRC L | CRC H
异常 | 01 | 97 | 02
测试9 | 写的地址+数量=20 | 测试通过 | 与测试4重复
请求 | 01 | 17 | 00 | 13 | 00 | 02 | 00 | 01 | 00 | 03 | 06 | 00 | 02 | 00 | 03 | 00 | 04
响应 | 子节点地址 | 差错码 | 异常码 | CRC L | CRC H |  |  | CRC L | CRC H
异常 | 01 | 97 | 02
测试10 | 读的地址+数量=20 | 测试通过
请求 | 01 | 17 | 00 | 13 | 00 | 02 | 00 | 12 | 00 | 03 | 06 | 00 | 02 | 00 | 03 | 00 | 04
响应 | 子节点地址 | 功能码 | 字节数 | 寄存器值 |  |  |  | CRC L | CRC H
正常 | 01 | 17 | 04 | 00 | 40 | 00 | 50
测试11 | 读的地址+数量=21 | 测试通过
请求 | 01 | 17 | 00 | 13 | 00 | 02 | 00 | 13 | 00 | 03 | 06 | 00 | 02 | 00 | 03 | 00 | 04
响应 | 子节点地址 | 功能码 | 字节数 | 寄存器值 |  |  |  | CRC L | CRC H
正常 | 01 | 17 | 04 | 00 | 40 | 00 | 50

## TCP
0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09,0x0A,0x0B,0x0C,0x0D,0x0E,0x0F,0x10,0x20,0x30,0x40,0x50
[6 empty] | 读保持寄存器 | 0x03
[6 empty] | 子节点地址 | 功能码 | 读起始地址H | 读起始地址L | 读的数量H | 读的数量L | CRC L | CRC H
前缀： | 事务处理标识符（2Byte） | 协议标识符（2Byte） | 长度（1Byte） | 单元标识符（2Byte） | 测试1 | 寄存器数量=01 | 测试通过
| 00 00 | 00 00 |  | FF | 请求 | 01 | 03 | 00 | 01 | 00 | 04
[5 empty] | 响应 | 子节点地址 | 功能码 | 字节数 | 寄存器值
[5 empty] | 正常 | 01 | 03 | 8 | 00 | 01 | 00 | 02 | 00 | 03 | 00 | 04
[6 empty] | 写单个寄存器 | 0x06
[6 empty] | 子节点地址 | 功能码 | 写起始地址H | 写起始地址L | 写寄存器值H | 写寄存器值L | CRC L | CRC H
[5 empty] | 测试1 |  | 测试通过
[5 empty] | 请求 | 01 | 06 | 00 | 01 | 00 | 02
[5 empty] | 响应 | 子节点地址 | 功能码 | 寄存器地址H | 寄存器地址L | 寄存器值H | 寄存器值L | CRC L | CRC H
[5 empty] | 正常 | 01 | 06 | 00 | 01 | 00 | 02
[6 empty] | 写多个寄存器 | 0x10
[6 empty] | 子节点地址 | 功能码 | 写起始地址H | 写起始地址L | 写的数量H | 写的数量L | 字节数 | 写寄存器值H | 写寄存器值L | 。。。 | 。。。 | CRC L | CRC H
[5 empty] | 测试1 | 测试多个寄存器 | 测试通过
[5 empty] | 请求 | 01 | 0a | 00 | 01 | 00 | 03 | 06 | 00 | 02 | 00 | 03 | 00 | 04
[5 empty] | 响应 | 子节点地址 | 功能码 | 寄存器地址H | 寄存器地址L | 写的数量H | 写的数量L | CRC L | CRC H
[5 empty] | 正常 | 01 | 10 | 00 | 01 | 00 | 03
[6 empty] | 读写多个寄存器 | 0x17
[6 empty] | 子节点地址 | 功能码 | 读起始地址H | 读起始地址L | 读的数量H | 读的数量L | 写起始地址H | 写起始地址L | 写的数量H | 写的数量L | 写字节数 | 写寄存器值H | 写寄存器值L | 。。。 | 。。。 | CRC L | CRC H
[5 empty] | 测试1 | 正常读写 | 测试通过
[5 empty] | 请求 | 01 | 17 | 00 | 01 | 00 | 02 | 00 | 01 | 00 | 03 | 06 | 00 | 02 | 00 | 03 | 00 | 04
[5 empty] | 响应 | 子节点地址 | 功能码 | 字节数 | 寄存器值 |  |  |  | CRC L | CRC H
[5 empty] | 正常 | 01 | 17 | 04 | 00 | 01 | 00 | 02